ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

СЕРИЯ 13

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

По светораспределению светильники относятся к классу П (прямого света). 
Кривые силы света светильников в стандартном исполнении - типа Д (косинусные). 
За счет изменения формы отражателя и положения лампы для светильников ГBП и ЖBП можно сформировать КСС типа Г (глубокую). 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Светильники этого ряда хорошо подходят для работы в условиях высокой пыльности и влажности, как для наружного, так и для внутреннего применения. Они удобны в эксплуатации: легкая замена ламп и очистка от пыли и грязи. Поэтому их экономически выгодно применять и в условиях нормальной пыльности и влажности. 
СВЕТИЛЬНИКИ ЖВП 13- УХЛ2 
за счет высокой световой отдачи (120 лм/Вт) и длительного срока службы (до 28500 часов) натриевых ламп высокого давления типа, а также высокого светового КПД (73%) светильника обеспечивают значительную экономию капитальных и эксплуатационных затрат при низких требованиях к качеству цветопередачи (Ra=25) (станкостроение, металлургические заводы, литейное производство, цементные заводы, склады, туннели, нефтеперерабатывающие заводы) и рекомендованы для освещения: 

- протяженных туннелей; 
- открытых и закрытых складов; 
- высокопролетных производственных помещений; 
- спортивных залов. 
СВЕТИЛЬНИКИ ГВП 13- УХЛ2 
благодаря превосходному качеству цветопередачи (Ra=70…90), достаточно высокой световой отдаче ( 70…85 лм/Вт), длительному сроку службы (до 10000 часов) металлогалогенных ламп и высокому световому КПД (73%) светильника отлично подходят для освещения объектов с высокими требованиями к цветоразличению (электротехника, точная механика, деревообрабатывающая, бумажная, текстильная, кожевенная промышленность, авторемонтные мастерские, покрасочные цеха и участки, сборочные цеха и участки, склады и отправка товаров, выставочные залы). Применение светильников с МГЛ обеспечивает значительную экономию капитальных и эксплуатационных затрат по сравнению с применением светильников с люминесцентными лампами и с ДРЛ даже в невысоких помещениях (3…5 м). Особенно эффективно их применение в высоких помещениях. Рекомендуются для освещения: 

- спортивных залов и площадок; 
- открытых и закрытых складов; 
- производственных помещений с высокими требованиями к цветоразличению при высоте 
  потолков более 3 м; 
- выставочные и ярмарочные залы; 
- автозаправочных станций (АЗС). 
СВЕТИЛЬНИКИ РВП 13- УХЛ2 
благодаря неплохой цветопередаче (Ra=40…50), длительному сроку службы (20000 часов) ртутных ламп (ДРЛ), несмотря на меньшую, по сравнению с МГЛ и люминесцентными лампами световую отдачу (50…56 лм/Вт) подходят для освещения объектов при большой высоте монтажа светильников (склады, отправка товаров, станкостроение, механические мастерские). Рекомендуются для освещения: 

- производственных помещений; 
- выставочных и ярмарочных залов; 
- открытых и закрытых складов; 
- автозаправочных станций (АЗС). 
СМЕШАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

При невысоких требованиях к цветоразличению и цветопередаче (Ra=40…50) экономически выгоднее, с точки зрения капитальных и эксплуатационных затрат, вместо светильников с лампами типа ДРЛ применение смешанного освещения: светильники ГПП 14 + светильники ЖПП. 
ПРМЕНЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 

• Светильники РВП 13-125-003, РВП 13-250-003, РВП 13-400-003 (УХЛ2):
  под ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ-125, ДРЛ-250 и ДРЛ-400. 
• Светильники ЖВП 13-250-003, ЖВП 13-400-003 (УХЛ2):
  под натриевые лампы высокого давления типа ДНАТ-250 и ДНАТ-400. 
• Светильники ГВП 13-250-003, ГПП 13-400-003 (УХЛ2):
  под металлогалогенные лампы типа ДРИ-250 и ДРИ-400. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для наружного и внутреннего применения (АЗС, бассейны, склады и пр.) 
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]1P65 |







Конструктивная схема, габаритные и присоединительные размеры
	[image: image5.png]220

420

490

215

320







	Конструкция всех светильников этой серии унифицированна и обеспечивает высокую пылевлагозащищенность (IP 65). Конструктивно светильник состоит из корпуса и откидывающейся крышки, крепящейся к корпусу с помощью рояльной петли и фиксирующейся в рабочем положении двумя винтами (М5). Корпус крепится к несущей конструкции с помощью боковых кронштейнов Крышка выполняет функцию декоративной рамки обрамления при монтаже в подвесной потолок и имеет съемную часть, которую необходимо отделять при открывании светильника. Отражатель выполненн из тисненного анодированного алюминия. Подводка питания внутрь светильника осуществляется через гермоввод. Защитное стекло из сталинита толщиной 5мм закреплено в крышке и плотно прижимается к термостойкому резиновому уплотнению, наклеенному на корпус по всему периметру светового окна. Светильник выполнен из листовой стали и покрашен порошковой краской в электростатическом поле, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Возможна комплектация светильников структурированным защитным силикатным стеклом с высокой температурной и ударной стойкостью, что позволяет уменьшить слепящее воздействие источника света. Отражатель, из тисненного анодированного алюминия, обеспечивает высокий световой КПД. Светильники могут иметь два варианта исполнения оптической системы: для симметричного (С) и асимметричного (А) светораспределения. 
По желанию Заказчика, за счет изменения положения источника света и формы отражателя, возможна адаптация кривой силы света (КСС) светильника под конкретные требования к освещению объекта. 


